- SN9210N硬件使用说明

- V2.4

一、性能参数

电源电压：DC12V±30%                 输出负载：2A 24VDC（干节点信号）

工作电流：＜100mA                     使用期限：任意年月日

工作温度：-20~70℃                     时段限制：24小时内任意一个时段

卡片类型：MF1(S50)                     外接读头：暂保留此功能

感应距离：2-4cm                        使用次数：1-65000次

用户容量：无限制                       工作湿度：0-90%

脱机记录：56000条                     反应时间：<0.5秒

黑名单容量：15000张                   外形尺寸：L120×W75×H25mm

二、引线说明

| 序号 | 信号 | 线色 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 红 | 电源正极输入 |
| 2 | GND | 黑 | 电源负极输入 |
| 3 | AO | 黄 | 消防联动（低电平有效） |
| 4 | IN | 橙 | 开门按钮（低电平有效） |
| 5 | DOOR | 紫 | 门状态检测（低电平有效） |
| 6 | NO | 蓝 | 继电器常开端 |
| 7 | COM | 绿 | 继电器公共端 |
| 8 | NC | 白 | 继电器常闭端 |
| 9 | 4H+ | 棕 | 485通讯正极 |
| 10 | 4H- | 灰 | 485通讯负极 |

三、控制器地址设置

断电后拆开后盖和内盖，控制器板上的8位拨码开关用于设置控制器地址编号，有效地址编号范围为1～255，白色手柄拨到ON端有效，拨码开关8表示编号为1,拨码开关7表示编号为2，拨码开关6表示编号为4，拨码开关5表示编号为8，拨码开关4表示编号为16，拨码开关3表示编号为32，拨码开关2表示编号为64，拨码开关1表示编号为128。如果需设置编号为5，将拨码开关8和7拨到ON端，其它拨到另外一端（见下图），拨码后需重新上电才生效，同一个系统内的控制器编号不可重复。

拨到NO表示：                      例如拨05：

4       1

128  64  32  16  8  4   2   1

ON

ON

1    2     3     4    5     6    7     8

1    2     3     4    5     6    7     8

例如拨42

32      8      2

1    2     3     4    5     6    7     8

四、短路帽说明

断开电源分别取掉后盖和内盖，控制板上的3P插针，短路帽插在标有SET PASSWORD端表示可以修改扇区密码，插到PROTECT端表示禁止修改扇区密码，其它参数是可以修改的。

五、蜂鸣器声音和指示灯工作状态说明

- 通电时蜂鸣器B一声，绿灯亮一下，电源指示红灯常亮。

- 刷未初始化或扇区密码与门禁机不一致的用户卡：无任何声音提示。

- 刷有权限用户卡：B B,两短声。

- 刷没权限的用户卡：BBB，连续三短声。

- 管理卡设置扇区密码：B-BB-，一长一短一长声表示成功修改

B-BBB,一长三短声表示修改失败。

- 管理卡设置时钟和开锁时间：BB-,一短一长声。

- 管理卡设置继电器状态：BB-B-B-，一短三长声。

- 管理卡设置黑名单：B BB-,一短声后一短一长声。

- 管理卡设置白名单：B B-B,一短声后一长一短声。

- 管理卡解除所有黑名单：BB-B-,一短一长再一长声。

- 一体机主板上的LDE1、LED2为电脑通讯指示灯，平常两个灯不亮，LED1闪表示接收电脑数据，LED2闪表示回复数据给电脑。

提示：在刷卡时外壳前面的绿灯灭亮状态与蜂鸣器声音同步。

五、控制器安装设置流程

设置控制器地址→接上排线通电→管理卡设置扇区密码→管理卡设置开锁时间→用户正常使用。

六、接线示意图

七、出厂配件包装

门禁一体机1个(带10P插线1条)；说明书1份。

八、注意事项端

- 安装时尽量远离射频干扰和金属表面以免影响刷卡距离。

- 与电脑联网时（如提取记录）和外接读卡器功能不能同时使用

- 为了防止恶意修改扇区密码将短路帽插在 PROTET端。

- 刷用户卡控制器无声音可能是用户卡与控制器的扇区密码不一致，需重设扇区密码。

- 刷卡BBB响不开门，确认此卡是否有此控制器的出入权限包括有效期、次数和时段。

其它故障和软件操作见软件说明书或与供应商联系